[image: image1.jpg]rPYNNA KOMMAHUIA NO NPOU3BOACTBY OGOPYAOBAHMS A3C, AT3C U HEOTEBA3
303858, OpnoBckas obnactb, r. JlueHbl, yn. Mupa, 40
vo n POM n PM BOP www.prompribor.ru  E-mail: sales@prompribor.ru, n

www.promizmeritel.ru uzel@prompribor.ru,

50 net! gas@prompribor.ru

OKIO 05806720 T.+7(48677) 777 99, 777 30, 777 37, 777 20.
WHH 5702000191 T.®. +7(48677) 777 03, 777 57





         36 8300       
(код продукции)

ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТИ

ФЖУ

ПАСПОРТ

435.00.00.00 ПС
[image: image4.png]APJA
Mna

PRSI SRS

0:1

009

0,08

007
Goé

gos

0,04

903

002

001

50

100

150

200

300

350

400








ВНИМАНИЕ:

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИЛЬТРОВ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИЛЬТРОВ ЖИДКОСТИ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ. 

1 Назначение
1.1 Фильтры жидкости типа ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-0,6, ФЖУ 40-1,6, ФЖУ 80-1,6, ФЖУ 80-6,4, ФЖУ 100-1,6,  ФЖУ 100-6,4, ФЖУ 150-1,6, ФЖУ 150-6,4 предназначены для очистки от механических примесей неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с, температурой от минус 50 0С до плюс 50 0С, давлением 0,6 МПа, 1,6 МПа и 6,4 МПа.
1.2 Фильтры используются в стационарных установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.
2 Технические характеристики
Основные технические параметры фильтров указанны в табл.1.
Таблица 1.
	Наименование параметров
	ФЖУ 25-1,6
	ФЖУ 40-0,6
	ФЖУ 40-1,6
	ФЖУ 80-1,6 
	ФЖУ 80-6,4
	ФЖУ 100-1,6
	ФЖУ 100-6,4
	ФЖУ 150-1,6
	ФЖУ 150-6,4

	Условный проход, мм
	25
	40
	40
	80
	80
	100
	100
	150
	150

	Рабочее давление, МПа
	1,6
	0,6
	1,6
	1,6
	6,4
	1,6
	6,4
	1,6
	6,4

	Температура окружающего воздуха, 0С
	от минус 50 до плюс 50

	Номинальная тонкость фильтрации, мкм
	50, 100, 500 *

	Гидравлическая характеристика перепада давления
	- 
	-
	-
	-
	Рис.А3
	Рис.А3
	Рис. А4
	Рис. А4

	Кинематическая вязкость фильтруемой жидкости, мм2/с
	От 0,55 до 300

	Габаритные и присоединительные размеры
	Рисунки А.1, А.2

	Направление потока жидкости
	По стрелке на корпусе фильтра

	Присоединение к трубопроводу
	Фланцевое 

	Номинальный расход фильтруемой жидкости, м 3/ч
	см. таблицу 2

	* По заказу потребителя допускается изготовление фильтров с другой тонкостью фильтрации.

	По заказу потребителя на фильтр может устанавливаться индикатор перепада давления или датчик перепада давления.
	


Таблица 2

	Тип фильтра
	Номинальные расходы, м3/ч при вязкости жидкости в мм 2/с

	
	от 0,55 

до 6,0
	от 6,0

до 60,0
	от 60

 до 150
	от 150 

до 300

	ФЖУ 25-1,6
	3,6
	3
	2
	2

	ФЖУ 40-0,6
	17
	12
	11
	11

	ФЖУ 40-1,6
	
	
	
	

	ФЖУ 80-1,6
	100
	70
	70
	50

	ФЖУ 80-6,4
	
	
	
	

	ФЖУ 100-1,6
	120
	80
	80
	60

	ФЖУ 100-6,4
	
	
	
	

	ФЖУ 150-1,6
	280
	250
	200
	200

	ФЖУ 150-6,4
	
	
	
	


3 Комплектность

Фильтр жидкости







1 шт.

Паспорт 435.00.00.00 ПС (объединенный с ТО)


1 экз.

Комплектность поставки в соответствии с упаковочным листом


Комплект запасных частей

ФЖУ 25-1,6 (литая конструкция)

Кольцо 600.00.00.07

Кольцо 030-038-30-2-3 ГОСТ 18829-73



2шт

ФЖУ 40-0,6

Кольцо 600.00.00.07






1шт.

Кольцо 044-050-36-2-3 ГОСТ 18829-73



2шт

ФЖУ 80-6,4, ФЖУ 80-1,6 ФЖУ 100-1,6,ФЖУ 100-6,4, ФЖУ 150-1,6, ФЖУ 150-6,4

Кольцо 195-205-46 ГОСТ 18829-73




2 шт

ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-0,6,  ФЖУ 40-1,6 (сварная конструкция)

Кольцо 052-058-36-2-3 ГОСТ 18829-73



2шт.

Кольцо 135-140-36-2-3 ГОСТ 18829-73



2шт.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Фильтры ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-0,6, ФЖУ 40-1,6 см. рисунок А.1 состоят из корпуса 1 , фильтрующего элемента 2 и индикатора перепада давления 11 (по заказу потребителя).  Фильтрующий элемент представляет собой пластмассовые диски  с напаянными на них сетками. Пластмассовые диски имеют щелевые отверстия. Жидкость, попадая во входной патрубок фильтра и омывая фильтрующий элемент, очищается и через выходной патрубок попадает в трубопровод. Пробка 7 служит для слива жидкости из фильтра.
4.2 Фильтры ФЖУ 80-1,6, ФЖУ 80-6,4, ФЖУ 100-1,6, ФЖУ 100-6,4, ФЖУ 150-1,6, ФЖУ 150-6,4 см. рисунок А.2 состоят из корпуса 1 и фильтрующего элемента 4 и индикатора перепада давления 12  (по заказу потребителя).  Фильтрующий элемент представляет собой пластмассовые диски  6 и с напаянными на них сетками 5. Пробка 11 служит для слива жидкости из фильтра.   

Жидкость, попадая во входной патрубок фильтра и омывая фильтрующий элемент, очищается и через выходной патрубок попадает в трубопровод. Пробки 11 служат для слива жидкости. 

 4.3 Индикатор перепада давления подключён к входному и выходному патрубкам при помощи трубок. По мере загрязнения фильтрующего элемента увеличивается перепад давления потока жидкости, вследствие чего увеличивается разность давления на входе и на выходе фильтра, при этом в окне индикатора маркер зелёного  цвета поднимается верх и по мере загрязнения фильтра замещается красным. При появлении в окне индикатора маркера  полностью красного  цвета, соответствующего  предельно допустимой загрязнённости фильтрующего элемента (соответствует перепаду давления 0,1 МПа)  необходимо произвести его замену или очистку.

5 Указание мер безопасности

Безопасность эксплуатации фильтров обеспечивается их герметичностью, т.е. фильтры должны быть герметичны при давлении внутри фильтра, равном 1,1 Р рабочего давления.

6 Монтаж

6.1 Фильтры устанавливаются в систему так, чтобы направление потока жидкости в трубопроводе совпадало с направлением стрелки на корпусе фильтра.
6.2 Монтаж фильтра в систему должен производиться в следующем порядке:

- промыть подводящую часть трубопровода рабочей жидкостью;

- снять заглушки с фильтра  10 (рисунок А.2);

- удалить консервационную смазку из фильтра путем пропуска через него керосина, бензина или дизтоплива;

- слить  жидкость, которая применялась для расконсервации; 

- произвести установку фильтра в систему.

7 Техническое обслуживание

7.1 Во время эксплуатации фильтр должен быть чистым. Периодически перед началом работы проверять герметичность присоединения фильтра к системе.
7.2 Во время работы фильтра следить за перепадом давления по манометрам установленным до и после фильтра.

ВНИМАНИЕ: ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРИОБРЕСТИ И УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТРЫ ДО И ПОСЛЕ ФИЛЬТРА САМОСТОЯТЕЛЬНО.
7.3При достижении разности показаний манометров до и после фильтра, превышающего указанного на графике значения 0,1 МПа (см. рисунок А.3 или рисунок А.4) фильтр отключить, вынуть фильтрующий элемент, очистить от загрязнений и промыть.

8 Порядок разборки и сборки

8.1 Порядок разборки фильтров ФЖУ 80-1,6, ФЖУ 80-6,4, ФЖУ 100-1,6, ФЖУ 100-6,4, ФЖУ 150-1,6, ФЖУ 150-6,4 (см. рисунок А.2):

- отвернуть гайки 8;

- снять крышку 7;

- отвернуть болты 9;

- снять фильтрующий элемент 4;

- отвернуть гайки 2;

- снять основание 3;

- снять диски 6:
8.2 Порядок очистки фильтрующего элемента. 

Для очистки фильтрующего элемента 4 необходимо вынуть, установленные в нем диски 6 очистить их и сетки 5 от ржавчины, окалины и др. механических примесей с последующей их промывкой в керосине.
8.3 Сборку фильтров следует производить в порядке, обратном разборке.

9 Свидетельство о приемке.

    Фильтр испытан на герметичность давлением 1,1 Р рабочего в течении  трёх минут.

Испытательная жидкость керосин.
Фильтр    ________________   _____________________    __________________
                                   наименование                       обозначение                                заводской номер
Тонкость фильтрации, мкм.______________

изготовлен, принят и упакован в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и техническими условиями 

ТУ 3683-262-05806720-2007 и признан годным для эксплуатации на неагрессивных жидкостях.

Представитель ОТК

[image: image5.png]PMa

0,07

0,06

005

0,04

0,03

002

001

20

40 60 80

100

120

140

160

180

200

& m¥Y



[image: image6.jpg]s

A FaR0t j,':nwnvqgﬁz»%;“ R
T 3, -Q R
i'l oD Bl

Fo.c

s




МП


личная подпись

              
расшифровка подписи


        год, месяц, число
10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям ТУ 3683-262-05806720-2007 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации фильтра – 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием изготовителем.
10.3 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно, в течении гарантийного срока производить ремонт или замену фильтров, не соответствующих требованиям ТУ 3683-262-05806720-2007 или вышедших из строя.
10.4 Без паспорта предприятия-изготовителя фильтры на гарантийное обслуживание не принимаются.

10.5 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств и соответственно, не гарантирует работоспособность фильтров в следующих случаях:

    - если неисправности возникли не по вине предприятия-изготовителя (наличие механических повреждений, использование не по назначению и др.);

    - если фильтр подвергался самостоятельному ремонту, переделке потребителем. 
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Отзывы о качестве и работоспособности фильтра направлять по адресу:

303858, г. Ливны, Орловская обл., ул. Мира 40, ОАО «Промприбор».

12 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ. 
12.1 Сведения о консервации.

Наружные неокрашенные поверхности фильтра законсервированы смазкой ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-75.
12.2 Сведения об упаковке.

Способ упаковки обеспечивает сохранность фильтров при транспортировке в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, а также при перевозке автомобильным транспортом с защитой от дождя, снега.
12.3 Сведения о транспортировке.

Транспортировка фильтров может производиться любыми видами транспорта при температуре воздуха от плюс 600С до минус 50 0С и при относительной влажности до 100% при 35 0 С с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, где колебания температуры и влажности воздуха существенно не отличаются от колебания на открытом воздухе. Транспортировка фильтров без тары не допускается.
12.4  Сведения о хранении.

Фильтры до монтажа необходимо хранить в упакованном виде и неотапливаемых хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха значительно меньше, чем на открытом воздухе. Температура воздуха от плюс 600С до минус 50 0С, относительная влажность воздуха 98% при 25 0С.

 Приложение А

(обязательное)

[image: image2.jpg]fa o fou Jon

N

I

P\~
7/ \
72 4
£\ [T
#i be
%ﬁﬁ}m =ty





	Тип

фильтра
	H,

мм
	L,

мм
	L1,

мм
	D1,

мм
	D2,

мм
	Dy,

мм
	d,

мм
	n

	ФЖУ 25-1,6
	285
	255
	310
	115
	85
	25
	14
	4

	ФЖУ 40-0,6
	330
	283
	345
	130
	100
	40
	14
	4

	ФЖУ 40-1,6
	340
	283
	350
	145
	110
	40
	18
	4


1-корпус, 2-фильтрующий элемент, 3-крышка,  4-болт, 5-шпилька, 6-гайка специальная, 7-пробка, 8-кольцо, 9-кольцо, 10- соединение, 11- индикатор перепада давления.

Рисунок А.1-Фильтры жидкости ФЖУ 25-1,6; ФЖУ 40-0,6,ФЖУ 40-1,6.

                       Габаритные и присоединительные размеры 

[image: image3.jpg]2400

77

®© \o

0

g

N, 7

77

N

%

&

\ | —

©

L7

[2

51
(ans ©XY 80-6,4;
DXKY 100-6,4;P>KY 150-6,4)
E)

-

a!
a

dh

FOCT 12821-80
WcnonHeHwue 1

dnaHel ¢ coeanHUTENBbHBIM
BbICTYNOM)

A-A





	Тип

фильтра
	H,

мм
	h,

мм
	d1, мм
	d2, мм
	d3, мм
	d4, мм
	L1, мм
	L2, мм

	ФЖУ 80-1,6
	570
	115±3
	195
	160
	120
	80
	460±1,5
	590±3

	ФЖУ 80-6,4
	605
	115±3
	210
	170
	133
	80
	490±1,5
	790±3

	ФЖУ100-1,6
	580
	125±3
	215
	180
	158
	100
	460±1,5
	590±3

	ФЖУ100-6,4
	665
	  175±3
	250
	200
	158
	100
	490±1,5
	740±3 

	ФЖУ150-1,6
	790
	215±3
	280
	240
	212
	150
	490±1,5
	615±3

	ФЖУ150-6,4
	790
	220±3
	340
	280
	212
	150
	520±1,5
	810±3


1 – корпус; 2, 8 – гайки; 3 – основание; 4 – фильтрующий элемент; 5 – сетка; 

6 – диск;7 – крышка; 9 – болт; 10 – заглушка; 11– пробка, 12-индикатор перепада давления, 13-соединение.
Рисунок А.2 - Фильтры жидкости ФЖУ 80-1,6; ФЖУ 80-6,4; ФЖУ100-1,6; ФЖУ100-6,4; ФЖУ150-1,6; ФЖУ 150-6,4. Габаритные и присоединительные размеры.

Рисунок А.3  Перепад давления ΔP,  МПа, в зависимости от расхода, м3/ч, при вязкости нефтепродуктов от 0,55 до 6,0 мм2/с для фильтра ФЖУ 100-1,6,ФЖУ 100-6,4.

Рисунок А.4 Перепад давления ΔP, МПа, в зависимости от расхода, м3/ч, при вязкости нефтепродуктов от 0,55 до 6,0 мм2/с для фильтров ФЖУ 150-1,6; ФЖУ 150-6,4.
Лист регистрации изменений
	Номер изменения
	Номер раздела, подраздела, пункта документа
	Номера страниц 

(листов)
	Номер бюллетеня и дата его выпуска
	Входящий номер сопроводительного документа и дата
	Дата внесения изменения, подпись  (фамилия)

	
	
	Замененных
	Измененных
	Новых (дополнительных)
	Аннулированных
	
	
	

	1
	
	все


	
	
	
	
	7342.55-2013
	


Δ








